ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
	Системы
	Составляющие
	Выполняемые работы (услуги)
	Период выполнения

	1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

	Инженерные сети
	Водопровод и канализация
	Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах
	При обнаружении неисправности

	
	
	Уплотнение сгонов
	При обнаружении неисправности

	
	
	Временная заделка свищей и трещин
	При обнаружении неисправности

	
	
	Прочистка внутренних трубопроводов и стояков холодного водоснабжения общего имущества дома
	При необходимости

	
	
	Прочистка ливневой канализации и дренажных систем
	1 раз в 6 месяцев (весна, осень)

	
	
	Профилактическая прочистка лежаков, канализационных выпусков
	1 раз в 3 месяца

	
	
	Прочистка общедомовых стояков
	1 раз в год и при необходимости
При обнаружении дефекта – в течение 1 суток

	
	
	Регулировка и устранение течи санитарно-технического оборудования в технических подпольях
	1 раз в год и при необходимости
При обнаружении дефекта – в течение 1 суток

	
	
	Проверка исправности канализационных вытяжек
	1 раз в 6 месяцев (по графику)

	
	
	Снятие показаний домовых приборов регулирования, контроля и учета водоресурсов
	1 раз в месяц (при наличии)

	Инженерные сети
	Центральное отопление и горячее водоснабжение
	Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек в технических помещениях
	В период подготовки к отопительному сезону и при необходимости

	
	
	Очистка от накипи запорной арматуры, набивка сальников, уплотнение сгонов
	В период подготовки к отопительному сезону и при необходимости

	
	
	Устранение течи в трубопроводах общего имущества дома
	При обнаружении дефекта - немедленно

	
	
	Ликвидация воздушных пробок
	При необходимости

	
	
	Детальный осмотр насосов, КИП, автоматики
	1 раз в неделю

	
	
	Открывание до отказа с последующим закрыванием в прежнее положение регулирующих органов задвижек и вентилей
	2 раза в месяц

	
	
	Испытание на прочность и плотность
	После окончания отопительного периода (выявления дефектов), перед началом отопительного периода, после проведения ремонта

	
	
	Промывка систем теплоснабжения
	После окончания отопительного периода, после проведения ремонта (в открытых системах до ввода в эксплуатацию – дезинфекция и повторная промывка)

	
	
	Пуско-наладочные работы
	С началом отопительного сезона

	
	
	Снятие показаний домовых приборов регулирования, контроля и учета энерго- и водоресурсов
	1 раз в месяц (при наличии)

	Инженерные сети
	Электрооборудование и общедомовые электрические сети
	Осмотр открытой электропроводки
	1 раз в 4 мес.

	
	
	Укрепление плафонов и ослабленных участков электропроводки
	По заявкам

	
	
	Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах
	1 раз в 6 мес.

	
	
	Замена перегоревших ламп в помещениях общего пользования, над входами в подъезд
	1 раз в 3 мес.

	
	
	Осмотр запирающих устройств и закрытие групповых щитков и распределительных шкафов, осмотр скрытой электропроводки
	1 раз в 6 мес

	
	
	Снятие показаний домовых приборов регулирования, контроля и учета энергоресурсов
	1 раз в месяц (при наличии)

	Инженерные системы
	Вентиляция
	Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах
	1 раз в год

	
	
	Проверка наличия тяги в дымоходах
	1 раз в 3 месяца

	
	
	Осмотр оголовков дымоходов и вентиляционных каналов с целью предотвращения их замерзания и закупорки
	В зимнее время не реже 1 раза в месяц

	
	
	Удаление засоров в каналах
	При необходимости

	Строительные конструкции
	Кровли, крыши
	Удаление наледей и сосулек
	При необходимости

	
	
	Уборка снега – мягкие кровли
	В случае протечек на отдельных участках, очистка от снежных навесов

	
	
	Уборка снега – скатные рулонные кровли с наружным водостоком
	В случае протечек на отдельных участках, очистка желобов и свесов, очистка от снежных навесов

	
	
	Уборка снега – пологоскатные железобетонные крыши с внутренним водостоком
	В случае протечек на отдельных участках, очистка от снежных навесов

	Общедомовое имущество
	Места общего пользования
	Очистка чердака от мусора
	Теплый чердак – 1 раз в год, холодный – при необходимости

	
	
	Очистка подвала от мусора
	1 раз в год

	
	
	Дератизация подвального помещения
	При появлении грызунов

	
	
	Дезинсекция подвального помещения
	При появлении насекомых

	
	
	Дезинфекция подвального помещения
	При необходимости

	
	
	Дезинфекция вентиляционных каналов
	При необходимости

	Общедомовое имущество
	Придомовая территория
	Летняя уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома
	По классу тротуара

	
	
	Уборка контейнерной площадки
	Ежедневно

	
	
	Зимняя уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома
	По классу тротуара

	1.1. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период

	Общедомовое имущество
	Разное
	Осмотр и очистка кровли от мусора, грязи, листьев (в т.ч. внутренний водосток), элементов системы наружного водостока
	1 раз в 6 месяцев по графику

	
	
	Осмотр и укрепление водосточных труб, колен, воронок, флагодержателей
	При необходимости

	
	
	Входные двери или люки чердачных помещений – закрытие на замок
	1 раз в 6 месяцев

	
	
	Входные двери в техническое подполье, подвал – закрытие на замок
	Постоянно

	
	
	Консервация системы центрального отопления
	По окончании отопительного сезона

	1.2. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период

	Общедомовое имущество
	Разное
	Осмотр и очистка кровли от мусора, грязи, листьев
	1 раз в 6 месяцев по графику

	
	
	Укрепление кровельных парапетных ограждений
	1 раз в 6 месяцев по графику

	
	
	Проверка исправности и восстановление слуховых окон и жалюзи, существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердак
	1 раз в 6 месяцев по графику

	
	
	Входные двери или люки чердачных помещений – утепление, оборудование уплотняющими прокладками, закрытие на замок
	1 раз в 6 месяцев

	
	
	Входные двери в техническое подполье, подвал – закрытие на замок
	1 раз в 6 месяцев

	2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

	Строительные конструкции
	Фундаменты
	Восстановление поврежденных участков фундаментов (при выявлении дефектов и разрушений, следствием которых может быть потеря эксплуатационной надежности фундаментов); восстановление вентиляционных продухов (закрепление (ремонт) стенок по периметру, устройство жалюзийных решёток); частичный ремонт отмостки (участки примыкания к наружным стенам, просевшие участки); ремонт  входов в подвалы (частичный ремонт лестниц спуска, штукатурного слоя стен и потолков)
	По плану работ на год

	Строительные конструкции
	Стены и фасады
	Восстановление выкрошившихся швов (герметизация стыков); смена отдельных участков обшивки деревянных стен; ремонт фасадов отдельными местами (при опасности разрушения ограждающих несущих (ненесущих) конструкций дома)
	По плану работ на год

	Строительные конструкции
	Крыши
	Замена (усиление) элементов деревянной стропильной системы; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт (восстановление)  гидроизоляции, теплоизоляции на отдельных участках; частичная замена и  ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на  чердаках
	По плану работ на год

	Строительные конструкции
	Оконные и дверные заполнения
	Смена (укрепление) отдельных элементов, приборов оконных и дверных заполнений, устройство жалюзийных решеток на окна подвальных помещений.
	По плану работ на год

	Строительные конструкции
	Лестницы, балконы лестничных клеток, крыльца, зонты, козырьки над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей (по проекту строит.)
	Восстановление, частичная замена  элементов ненесущих конструкций
	По плану работ на год

	Строительные конструкции
	Полы
	Частичная замена деревянных полов, восстановление отдельных участков  бетонных полов в местах общего пользования
	По плану работ на год

	Инженерные сети
	Центральное отопление
	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления. Замена отдельных участков теплоизоляции дымовентиляционных каналов, бойлеров и трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях
	По плану работ на год

	Инженерные сети
	Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
	Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов
	По плану работ на год

	Инженерные сети
	Электроснабжение, электротехнические устройства
	Замена и восстановление работоспособности отдельных участков, элементов или частей элементов внутренних систем электроснабжения дома (за исключением внутриквартирных сетей,  устройств и приборов), в том числе:
- замена вышедших их строя электроустановочных изделий – выключателей, штепсельных розеток
- замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов
	По плану работ на год, при необходимости

	Инженерные системы
	Мусоропроводы
	Замена повреждённых, укрепление загрузочных клапанов и затворов мусоропроводов
	При необходимости

	Общедомовое имущество
	Внешнее благоустройство
	Ремонт и восстановление повреждённых участков ограждений газонов и площадок, ремонт малых форм, оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок для контейнеров-мусоросборников; вырубка сухостойных и больных деревьев и кустарников, обрезка  сучьев,  переросших веток, посадка зелёных насаждений на придомовых территориях (в зависимости от вида благоустройства дома)
	По плану работ на год

	3. ТЕХНИЧЕСКИЕ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ) ОСМОТРЫ

	Инженерные сети и системы
	
	Проведение технических (профилактических) осмотров внутридомового инженерного оборудования (элементов оборудования)
	По графику

	Строительные конструкции
	
	Проведение технических (профилактических) осмотров конструкций (элементов конструкций)
	По графику



